## Sheet1
Kundenwerte
Station |  | Meine, 5576-003x FW: 2.26
Betreiber |  | Bayernwerk Natur GmbH
Zuständiges SAMSON Büro |  | München
Anlagenkennziffer |  | 2.1
Funktionsblockeinstellungen in den Konfigurierebenen
| C0 1 | CO 2 | CO 4 | CO 5 | CO 6 | CO 7 | CO 8
F01 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
F02 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
F03 | 1 |  |  | 0 | 0
F04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
F05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
F06 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
F07 | 0 |  | 1 | 0 | 0
F08 | 0 |  |  | 1 | 0
F09 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
F10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F11 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
F12 | 1 |  |  | 0
F13 | 0 | [5 empty] | 0
F14 | 0 |  | 0
F15 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
F16 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0
F17 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
F18 | 0 |  | 0
F19 |  |  |  | 0
F20 | 0 |  |  | 1
F21 |  |  | 0 | 0
F22 |  |  |  | 0
F23 |  |  |  | 0
Parameter der Ebene 1 und 2 (Regelkreis 1 und 2)
Parameter (PA 1 und PA2) |  |  |  |  | Ebene 1 | Ebene 2 | Wertebereich
Steigung, Vorlauf |  |  |  |  | 1 |  | 0,2 bis 3,2
Nievau, Vorlauf |  |  |  |  | 0 |  | -30 bis 30 °C
minimale Vorlauftemperatur |  |  |  |  | 20 |  | -5 bis 150 °C
maximale Vorlauftemperatur |  |  |  |  | 70 |  | 5 bis 150 °C
4 -Punkte-Kennlinie
Außentemperatur; Punkt 1 |  |  |  |  | n.a. |  | -50 bis 50 °C
Außentemperatur; Punkt 2 |  |  |  |  | n.a. |  | -50 bis 50 °C
Außentemperatur; Punkt 3 |  |  |  |  | n.a. |  | -50 bis 50 °C
Außentemperatur; Punkt 4 |  |  |  |  | n.a. |  | -50 bis 50 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 1 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 2 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 3 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 4 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 1 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 2 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 3 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 4 |  |  |  |  | n.a. |  | -5 bis 150 °C
Rücklauftemperatur; Punkt 1 |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Rücklauftemperatur; Punkt 2 |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Rücklauftemperatur; Punkt 3 |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Rücklauftemperatur; Punkt 4 |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Volumenstrom; Punkt 1 |  |  |  |  | n.a. |  | 0,01 bis 650 m3/h
Volumenstrom; Punkt 2 |  |  |  |  | n.a. |  | 0,01 bis 650 m3/h
Volumenstrom; Punkt 3 |  |  |  |  | n.a. |  | 0,01 bis 650 m3/h
Volumenstrom; Punkt 4 |  |  |  |  | n.a. |  | 0,01 bis 650 m3/h
Leistung; Punkt 1 |  |  |  |  | n.a. |  | At, 1 bis 800 lmp/h
Leistung; Punkt 2 |  |  |  |  | n.a. |  | At, 1 bis 800 lmp/h
Leistung; Punkt 3 |  |  |  |  | n.a. |  | At, 1 bis 800 lmp/h
Leistung; Punkt 4 |  |  |  |  | n.a. |  | At, 1 bis 800 lmp/h
AT-Abschaltwerk Nennbetrieb |  |  |  |  | 21 |  | 0 bis 50 °C
AT-Abschaltwerk Reduziertbetrieb |  |  |  |  | 12 |  | -50 bis 50 °C
AT-Einschaltwert Nennbetrieb |  |  |  |  | -15 |  | -50 bis 5 °C
Steigung, Rücklauf |  |  |  |  | 1 |  | 0,2 bis 3,2
Niveau, Rücklauf |  |  |  |  | 0 |  | -30 bis 30 °C
Fußpunkt Rücklauftemperatur |  |  |  |  | 50 |  | 5 bis 90 ° C
maximale Rücklauftemperatur |  |  |  |  | 50 |  | 5 bis 90 ° C
Überhöhung Sollwert Primärtauscherregelung |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 50 °C
Sollwert bei binärer Bedarfsverarbeitung |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 150 °C
Funktionsblockparameter (CO 1 und CO2) |  |  |  |  | Ebene 1 | Ebene 2 | Wertebereich
Begrenzungsfaktor (F03 - 1) |  |  |  |  | kp = 1,0 |  | 0,1 bis 10,0
Starttemperatur (F05 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 20 bis 60 °C
Halten Tage |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 Tage
Anstieg/Tag (F05 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 °C
Maximaltemperatur (F05 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 25 bis 60 °C
Haltezeit Maximaltermperatur (F05 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 10 Tage
Absenkung/Tage (F05 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 °C
Zykluszeit (F09 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0/1 bis 100min
Verstärkung Kp (F09 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 2,5
Verstärkung Kp (F12 - 1) |  |  |  |  | 2.0 |  | 0,1 bis 50
Nachstellzeit Tn (F12 - 1) |  |  |  |  | 120s |  | 1 bis 999s
Vorhaltezeit Tv (F12 - 1) |  |  |  |  | 0s |  | 0 s; Wert nicht ändern
Ventillaufzeit Ty (F12 - 1) |  |  |  |  | 45s |  | 15 bis 240 s
Schaltdifferenz (F12 - 0) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 30 °C
minimale Einschaltzeit (F12 - 0) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 min
minimale Ausschaltzeit (F12 - 0) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 min
maximale Regelabweichung (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 3 bis 10 °C
Binäreingang bE (F14 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1, 0
Übertragungsbereichsanfang (F 16 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 150 °C
Übertragungsbereichsende (F16 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 150 °C
Binäreingang bE (F17 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1, 0
Übertragungsbereichsanfang (F 18 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 130 °C
Übertragungsbereichsende (F18 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 130 °C
Überhöhung Vorlauftemperaturanforderung (C01 -> F18 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 30 °C
Zeitverzögerung Folge (C01 -> F19-1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 10 min
Regelabweichung Folgefreigabe (C01 -> F19 -1 ) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 30 °C
Führungswechsel (C01 -> F19 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 Tage
Anfoderung (C01 -> F20 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | bin, AnA
Start Drehzahlreduzierung (C01 -> F21 -1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90°C
Stop Drehzahlreduzierung (C01 -> F21 -1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Min. Drehzahlsignal (C01 -> F21 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 V
Trinkwassererwärmung
Parameter der Ebebe 4 (PA 4) |  |  |  |  | Ebene 4 |  | Wertebereich
minimale Trinkwassertemperatur |  |  |  |  | 40 |  | 5 bis 90 °C
maximale Trinkwassertemperatur |  |  |  |  | 60 |  | 5 bis 90 °C
Schaltdifferenz |  |  |  |  | 5 |  | 0 bis 30 °C
Überhöhung Ladetemperatur |  |  |  |  | 10 |  | 0 bis 50 °C
maximale Ladetemperatur |  |  |  |  | n.a. |  | 20 bis 150 °C
Nachlauf Speicherladepumpe |  |  |  |  | 1 |  | 0 bis 10,0
Haltewert Trinkwassertemperatur |  |  |  |  | 40 |  | 5 bis 90 °C
maximale Rücklauftemperatur |  |  |  |  | 65 |  | 0 bis 90 °C
Solarkreispumpe ein |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 30 °C
Solarkreispumpe aus |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 30 °C
maximale Speichertemperatur |  |  |  |  | n.a. |  | 20 bis 90 °C
maximale Pufferspeichertemperatur |  |  |  |  | n.a. |  | 20 bis 90 °C
Funktionsblockparameter (CO 4) |  |  |  |  | Ebene 4 |  | Wertebereich
Begrenzungsfaktor (F03 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 10,0
Auswertung (F04 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | AnA, bin
Abbruch Parallellauf bei Regelabweichung (F06 - 1) |  |  |  |  | 10 |  | 0 bis 10 min
Vorlauf-Grenztemperatur für Parallelbetrieb (F06 - 1) |  |  |  |  | 40 |  | 20 bis 90 °C
Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung (F08 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 min
Einflussfaktor (F08 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 10,0
Regelkreisauswahl (F08 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | Rk 1, Rk 2, Rk 1 + Rk 2
Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung (F09 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 min
Regelkreisauswahl (F09 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | Rk 1, Rk 2, Rk 1 + Rk 2
Verstärkung Kp (F12 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 50
Nachstellzeit Tn (F12 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 999s
Vorhaltezeit Tv (F12 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 999s
Ventillaufzeit Ty (F12 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 240 s
Schaltdifferenz (F12 - 0) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 30 °C
minimale Einschaltzeit (F12 - 0) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 min
minimale Ausschaltzeit (F12 - 0) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 min
maximale Regelabweichung (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 2 bis 10 °C
Wochentrag (F14 - 1) |  |  |  |  | 3 |  | 1-7, 1 bis 7
Startzeit (F14 - 1) |  |  |  |  | 0:00 |  | 00:00 bis 23:45
Stoppzeit (F14 - 1) |  |  |  |  | 4:00 |  | 00:00 bis 23:45
Desinfektionssollwert (F14 - 1) |  |  |  |  | 70 |  | 60 bis 90 °C
Überhöhung Sollwert (F14 - 1) |  |  |  |  | 0 |  | 0 bis 50 °C
Haltezeit Desinfektionstemperatur (F14 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 255 min
Start Drehzahlreduzierung (F21 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Stop Drehzahlreduzierung (F21 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 90 °C
Min. Drehzahlsignal (F21 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 10 V
Anlagenübergreifende Funktionen
Parameter (PA 5) |  |  |  |  | Ebene 5 |  | Wertebereich
Kesselpumpe | [6 empty] | 20 bis 90 °C
Schaltdifferenz | [6 empty] | 0 bis 30 °C
Feiertage | [6 empty] | 01.01 bis 31.12
Ferienzeiträume, Start | [6 empty] | 01.01 bis 31.12
Ferienzeiträume, Stopp
Zuordnung Regelkreis | [6 empty] | Rk 1, Rk 2, Rk 4
Ferienzeiträume, Start | [6 empty] | 01.01 bis 31.12
Ferienzeiträume, Stopp
Zuordnung Regelkreis | [6 empty] | Rk 1, Rk 2, Rk 4
Funktionsblockparameter (CO 5)
Beginn Sommerzeitraum (F04 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 01.01 bis 31.12
Anzahl der Tage für Beginn (F04 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 3
Ende Sommerzeitraum (F04 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 01.01 bis 31.12
Anzahl der Tage für Ende (F04 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 3
Außentemperaturgrenzwert (F04 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0 bis 30 °C
Verzögerung (F05/6 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 6 °C/h
Binärausgang bA (F07 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1, 0
Frostschutzgrenzwert (F09 - 0/ - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | -15 bis 3 °C
Maximalgrenzwert (F10 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | At, 3 bis 800 lmp/h
Maximalgrenzwert Heizbetrieb (F10 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | At, 3 bis 800 lmp/h
Maximalgrenzwert Trinkwasser (F10 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 3 bis 800 lmp/h
Begrenzungsfaktor (F10 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 10,0
Messbereichsanfang (F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0/4 mA
Messbereichsende 20 mA (F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,01 bis 650 m3/h
Maximalgrenzwert (F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | At, 0,01 bis 650 m3/h
Maximalgrenzwert (Heizbetrieb F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | At, 0,01 bis 650 m3/h
Maximalgrenzwertk Trinkwaser (F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,01 bis 650 m3/h
Begrenzungsfaktor (F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 10,0
Eingang (F12 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | bin, AnA
Binäreingang bE (F12 - 1, bin) |  |  |  |  | n.a. |  | 1, 0
Maximalgrenzwert (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | At, 0,1 bis 6500kW
Maximalgrenzwert Heizbetrieb (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | At, 0,1 bis 6500kW
Maximalgrenzwert Trinkwasser (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 6500 kW
Begrenzungsfaktor (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 0,1 bis 10,0
Binäreingang (F15 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1, 0
Übertragungsbereichsanfang (F23 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | -30 bis 100 °C
Übertragungsbereichsende (F23 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | -30 bis 100 °C
Modbus, Zählerbus
Parameter der Ebene 6 (PA 6) |  |  |  |  | Ebene 6 |  | Wertebereich
Stationsadresse (ST-NR) |  |  |  |  | 6 |  | 1 bis 247 1 bis 32000
Baudrate (BAUD) |  |  |  |  | 9600 |  | 9600, 19200
Zyklische Initialisierung (I) | [6 empty] | 1 bis 255 min
Modem-Wahlpause (P) | [6 empty] | 0 bis 255 min
Modem-Timeout (t) | [6 empty] | 1 bis 255 min
Anzahl der Anwahlversuche (C) | [6 empty] | 1 bis 255
Rufnummer Leitsystem (tElnr) | [6 empty] | -
Zugangsnummer (tAPnr) | [6 empty] | -
Teilnehmernummer (HAndy) | [6 empty] | -
Funktionsblockparameter (CO 6) |  |  |  |  | Ebene 6 |  | Wertebereich
Zählerbusadresse WMZ 1 - 6 (F10 - 1) | [6 empty] | 0 bis 255
Typenschlüssel WMZ 1 - 6 (F10 - 1) | [6 empty] | APAtO, CAL3, 1434, SLS
Auslesemodus WMZ 1 - 6 (F10 - 1) | [6 empty] | COIL, 24h, CONT
Maximalgrenzwert (F11 - 1) | [6 empty] | 0,01 bis 650 m3/h
Funktionsblockparameter (CO 6) |  |  |  |  | Ebene 6 |  | Wertebereich
Maximalgrenzwert Heizbetrieb (F11 - 1) | [6 empty] | At, 0,01 bis 650 m3/h
Maximalgrenzwert Trinkwasser (F11 - 1) | [6 empty] | At, 0,01 bis 650 m3/h
Begrenzungsfaktor (F11 - 1) | [6 empty] | 0,1 bis 10
Maximalgrenzwert (F12 - 1) | [6 empty] | At, 0,1 bis 6500 kW
Maximalgrenzwert Heizbetrieb (F12 - 1) | [6 empty] | At, 0,1 bis 6500 kW
Maximalgrenzwert Trinkwasser (F12 -1) | [6 empty] | 0,1 bis 6500 kW
Begrenzungsfaktor (F12 - 1) | [6 empty] | 0,1 bis 10
Maximalgrenzwert (F13 - 1) | [6 empty] | At, 0,01 bis 650 m3/h
Begrenztungsfaktor (F13 - 1) | [6 empty] | 0,1 bis 10
Maximalgrenzwert (F14 - 1) | [6 empty] | 0,1 bis 6500 kW
Begrenzungsfaktor (F14 - 1) | [6 empty] | 0,1 bis 10
Gerätebus
Parameter der Ebene 7 (PA 7)
-
Funktionsblockparameter (CO 7) |  |  |  |  | Ebene 7 |  | Wertebereich
Gerätebusadresse (F01 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | Auto, 1 bis 32
Gerätebusadresse (F03 - 1, Raumleitgerät Rk 1) |  |  |  |  | n.a. |  | Auto, 1 bis 32
Gerätebusadresse (F04 - 1, Raumleitgerät Rk 2) |  |  |  |  | n.a. |  | Auto, 1 bis 32
Register-Nr. (F06 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 4
Register-Nr. (F07 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 4
Register-Nr. (F08 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 4
Register-Nr. (F09 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 1 bis 4
Register-Nr. (F10 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F11 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F13 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F14 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F15 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F17 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F19 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F20 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F21 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Register-Nr. (F22 - 1) |  |  |  |  | n.a. |  | 5 bis 64
Initialisierung freier Eingänge
Funktionsblock F |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |  | 09
Binäreingang |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9
Meldung bei bE = EIN / bE = AUS keine Meldung / ---
Funktionsblock F |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17
Binäreingang |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17
Meldung bei bE = EIN / bE = AUS keine Meldung / ---
Wärmezähler
|  | Zählerbusadresse |  |  | Typenschlüssel |  |  | Auslesemodus
WMZ1
WMZ2
WMZ3
WMZ4
WMZ5
WMZ6
Einstellungen an den Drehschaltern
Parameter |  |  |  |  | oberer Drehschalter | [6 empty] | Wertebereich
Sollwert Tag |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | -5 bis 150 °C
Sollwert Nacht |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | -5 bis 150 °C
Nutzungszeiten |  |  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Start erster Nutzungszeitraum |  |  |  |  | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum |  |  |  |  | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Parameter |  |  |  |  | mittlerer Drehschalter | [6 empty] | Wertebereich
Sollwert Tag |  |  |  |  | n.a. | [6 empty] | -5 bis 150 °C
Sollwert Nacht |  |  |  |  | n.a. | [6 empty] | -5 bis 150 °C
Nutzungszeiten |  |  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Start erster Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Parameter |  |  |  |  | unterer Drehschalter | [6 empty] | Wertebereich
Trinkwassertemperatur |  |  |  |  | 55 | [6 empty] | 20 bis 90 °C
Nutzungszeiten |  |  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Trinkwassererwärmung
Start erster Nutzungszeitraum |  |  |  |  | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum |  |  |  |  | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Trinkwasser-Zirkulationspumpe
Start erster Nutzungszeitraum |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum |  |  |  |  | 00:00 (aus) | 00:00 (aus) | 00:00 (aus) | 00:00 (aus) | 00:00 (aus) | 00:00 (aus) | 00:00 (aus) | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Start dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp dritter Nutzungszeitraum | [11 empty] | 0:00 bis 24:00 Uhr